如下图所示35kV电网，图中阻抗是按37kV归算的有名值，AB线最大负荷9MW，，自启动系数。各段保护可靠系数均取1.2，电流继电器返回系数为0.9，变压器负荷各自保护的动作时间为1s。计算AB线三段电流保护的整定值，并校验灵敏系数。

解：

- Ⅰ段

校验灵敏度：计算AB线15%处短路时最小短路电流：，灵敏度合格。

。

二、Ⅱ段

首先计算BC线的Ⅰ段，

。

校验灵敏度：计算BC线15%处短路时最小短路电流：，灵敏度合格。

。

（一）与变压器T1的差动保护配合：

（二）与BC线Ⅰ段配合：

选取其中较大者为整定值

校验灵敏度：计算AB线末端短路时最小短路电流：。

灵敏系数，合格。

（一）与变压器T1的差动保护配合：

（二）与BC线Ⅰ段配合：

选取其中较大者为整定值

三、Ⅲ段

计算AB线最大负荷电流，

校验灵敏度：近后备，合格。

计算BC线末端短路时最小短路电流：，远后备，合格。

（一）从变压器T1的负荷保护开始计算：

（二）从变压器T2的负荷保护开始计算：

选取其中较大者为整定值

⒈如图220kV网络，对开关1处配置的三段式零序电流保护（不考虑非全相运行状态时系统发生振荡的情况）进行整定计算定值、动作时间并校验灵敏度。（K’rel=K’ ’rel=K’ ’ ’rel=1.2，零序最大不平衡电流的计算系数设为0.1。C母线三段零序电流保护动作时间为1秒）。

解：

（1）B处零序Ⅰ段。

对于C母线处短路：

，。

两相短路接地（最大方式），故障处：，

。

对于BC线路15%处短路：

， 。

两相短路接地（最小方式），故障处：，

在B处，灵敏度合格。

。

B处零序Ⅲ段。

C母线处三相短路，B处最大不平衡电流，

。

近后备：

单相短路接地（最小方式），故障处：，

，灵敏度合格。

。

（2）A处零序Ⅰ段。

对于B母线处短路：

， 。

单相短路接地（最大方式），故障处：，

。

对于AB线路15%处短路：

， 。

两相短路接地（最小方式），故障处：，

在A处，灵敏度合格。

。

（3）A处零序Ⅱ段。

。

对于B母线处短路（前面已计算）：

， 。

两相短路接地（最小方式），故障处：，

，灵敏度合格。

。

（4）A处零序Ⅲ段。

（一）B母线处三相短路，A处最大不平衡电流，

。

（二）与BC线零序Ⅲ段相配合

取较大者为整定值

近后备：

，灵敏度合格。

。

远后备：

对于C母线处短路（前面已计算）：

， 。

单相短路接地（最小方式），故障处：，

，灵敏度合格。

# Text boxes

A

B

C

S

S

2

1

X1=15Ω

X0=12Ω

X1=40Ω

X0=115Ω

X1=30Ω

X0=100Ω

X1=25Ω

X0=17Ω

220kV